# 星汇龙盛设备房空调及除湿器

# 规格及技术要求

一、空调设备技术规范

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》       GB 50736—2012

《通风与空调工程施工质量验收规范》           GB 50243-2016

《单元式空气调节机能源效率限定》             GB 19576-2019

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》       GB 21455-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》   GB50242-2002

《公共建筑节能设计标准》                     GB 50189-2015

二、空调设备配置表

| 序号 | 房间名称 | 空调面积m2 | 设计指标w/m2 | 计算负荷Kw | 设备名称 | 室内机型号 | 单位 | 数量 | 单供冷量Kw | 总冷量 Kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼客梯机房 | 60.00 | 350 | 21.00 | 壁挂式变频空调器 | 3P | 台 | 3 | 7.21 | 21.63 |
| 2 | 1#楼消防电梯 机房 | 15.50 | 350 | 5.43 | 壁挂式变频空调器 | 2P | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | 1#楼消防电梯 机房 | 22.60 | 350 | 7.91 | 壁挂式变频空调器 | 3P | 台 | 1 | 7.21 | 7.21 |
| 4 | 2#楼客梯机房 | 88.00 | 350 | 30.80 | 壁挂式变频空调器 | 3P | 台 | 4 | 7.21 | 28.84 |
| 5 | 2#楼消防电梯 机房 | 16.00 | 350 | 5.60 | 壁挂式变频空调器 | 2P | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | 3#楼客梯机房 | 88.00 | 350 | 30.80 | 壁挂式变频空调器 | 3P | 台 | 4 | 7.21 | 28.84 |
| 7 | 3#楼消防电梯 机房 | 16.00 | 350 | 5.60 | 壁挂式变频空调器 | 2P | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 8 | 4#楼客梯机房 | 60.00 | 350 | 21.00 | 壁挂式变频空调器 | 3P | 台 | 3 | 7.21 | 21.63 |
| 9 | 4#楼消防电梯 机房 | 15.50 | 350 | 5.43 | 壁挂式变频空调器 | 2P | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 10 | 4#楼消防电梯机房 | 22.60 | 350 | 7.91 | 壁挂式变频空调器 | 3P | 台 | 1 | 7.21 | 7.21 |
| 11 | 5#楼客梯机房 | 30.00 | 350 | 10.50 | 壁挂式变频空调器 | 2P | 台 | 2 | 5.00 | 10.00 |
| 12 | 5#楼消防电梯机房 | 22.00 | 350 | 7.70 | 壁挂式变频空调器 | 3P | 台 | 1 | 7.21 | 7.21 |
| 13 | 5#楼消防电梯机房 | 18.00 | 350 | 6.30 | 壁挂式变频空调器 | 3P | 台 | 1 | 7.21 | 7.21 |
| 14 | 5#楼货梯机房 | 30.00 | 350 | 10.50 | 壁挂式变频空调器 | 2P | 台 | 2 | 5.00 | 10.00 |
| 15 | 消防监控室 | 183.00 | 250 | 45.75 | 柜式变频空调器 | 5P | 台 | 4 | 12.00 | 48.00 |
| 16 | 大门岗亭 | 15.00 | 250 | 3.75 | 壁挂式变频空调器 | 2P | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |
|  | 统计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 222.78 |
|  | 空调面积 | 702.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空调负荷 |  |  | 225.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备数量 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |

三、除湿机配置表

| 序号 | 房间名称 | 房间面积 m2 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 除湿量 L/D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水泵房 | 413.00 | 移动式除湿机 | 台 | 1 | 480.00 |
| 2 | 消防水泵房 | 255.00 | 移动式除湿机 | 台 | 1 | 350.00 |
|  | 统计 |  |  |  |  |  |
|  | 面积 | 668.00 |  |  |  |  |
|  | 设备数量 |  |  |  | 2 |  |

四、电缆

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | ZR-YJV5*10mm2 | 米 | 60 |  |

五、设备技术参数表及采购数量明细

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式变频空调器 （2P） | 1.1.全年能源消耗效率(APF)：≥ 3.78； 1.2.制冷量：≥5000W； 1.3.制热量：≥5800W； 1.4.制冷季节耗电量：≤695kW•h； 1.5.制热季节耗电量：≤575kW•h； 1.6.循环风量：≥910m³/h； | 台 | 9 |  |
| 2 | 壁挂式变频空调器 （3P） | 1.1.全年能源消耗效率(APF)：≥ 3.5； 1.2.制冷量：≥7200W； 1.3.制热量：≥9000W； 1.4.制冷季节耗电量：≤1120kW•h； 1.5.制热季节耗电量：≤850kW•h； 1.6.循环风量：≥1360m³/h； | 台 | 18 |  |
| 3 | 柜式定频空调器 （5P） | 1.1.全年能源消耗效率(APF)：≥ 2.95； 1.2.制冷量：≥12000W； 1.3.制热量：≥12500W； 1.4.制冷季节耗电量：≤2990kW•h； 1.5.制热季节耗电量：≤3140kW•h； 1.6.循环风量：≥1750m³/h； | 台 | 4 |  |
| 4 | 移动式除湿机 | 1.1.名义除湿量（L/D）：≥ 350； 1.2.额定功率（W）：≤7500W； 1.3.循环风量：≥3000m³/h； 1.4.湿度控制方式：湿度设定，自动控制 1.5.过滤网：粗效过滤网 | 台 | 1 |  |
| 5 | 移动式除湿机 | 1.1.名义除湿量：≥ 480（L/D）； 1.2.额定功率：≤10000W； 1.3.循环风量：≥4000m³/h； 1.4.湿度控制方式：湿度设定，自动控制 1.5.过滤网：粗效过滤网 | 台 | 1 |  |
| 6 | 2P壁挂式变频空调器铜管 | 铜管规格Φ6.35/Φ12.7，橡塑保温B1级，保温壁厚1.5cm,包含包扎带、支吊架、补充氟利昂。 | 米 | 36 |  |
| 7 | 3P壁挂式变频空调器铜管 | 铜管规格Φ6.35/Φ12.7，橡塑保温B1级，保温壁厚1.5cm,包含包扎带、支吊架、补充氟利昂。 | 米 | 72 |  |
| 8 | 5P天井式定频空调器铜管 | 铜管规格Φ9.52/Φ15.9，橡塑保温B1级，保温壁厚1.5cm,包含包扎带、支吊架、补充氟利昂。 | 米 | 24 |  |
| 9 | 电缆 | ZR-YJV5*10mm2 | 米 | 60 |  |

六、其它要求

1、提供所投分体式空调器中国强制性产品CCC认证。

2、所投分体式空调器能效等级为3级及以上，在中国能效标识网备案，并提供备案截图。