一、装饰部分： - 请明确拆除范围内原始天棚、地面、墙面的做法材质； 回复：原始天棚、地面都为混凝土结构，原始隔墙中砖砌墙体为水泥砂浆抹灰面，原始隔墙中混凝体剪力墙面未混凝土未抹灰。 - 请明确拆除墙体材质； 回复：经查询原建筑图纸卫生间部份隔墙材质为页岩多孔砖。 - 一层新建墙体中，根据原始平面图，新建墙体位置已存在原有墙体，是否冲突； 回复：经核查新建墙体与原隔墙无冲突。 - 新建墙体材质图样标注与文字说明材质冲突，请明确新建墙体材质； 回复：新建墙体材质页岩多孔砖。 - 请明确拆除、新建墙体高度； 回复：拆除门洞高度图纸中已说明，新建隔墙高度除特别说明外均砌至结构梁或板。 - 请明确本工程砂浆采用干混还是湿拌； 回复：采用湿拌。 - 请明确用水房间地砖做法大样中陶粒回填层的材料规格、厚度； 回复：陶粒5-10mm，厚度约为50mm，具体高度根据现场情况确定。 - 请明确接待台 大样中20mm灰色石材种类； 回复：接待台石材为18mm厚雪花白石材。 请明确首层石材边带的种类、规格； 回复：20mm厚芝麻灰花岗石。 - 请明确铝合金踢脚厚度； 回复:1.2mm厚。 说明与大样图中防水做法均有冲突，请明确普通房间与有水房间相应的防水材料种类、规格、上翻高度； 回复：地面墙面均采用JS聚合物水泥防水，卫生间高度1200mm，清洁间高度1800mm。 - 请明确300*600墙砖墙面、无机涂料墙面的基层做法； 回复：墙砖做法西南18J515-11/N13C；无机涂料基层做法：基层腻子分遍涂抹三次2-3mm厚,面层无机涂料一底两面。 - 请明确铝板墙面镀锌矩管龙骨间距； 回复：间距小于等于1200。 14、DYQ-01中01A电梯门套大样与DYQ-02中06A电梯门套大样中陶瓷薄板墙面龙骨做法不一致（分别为型钢和木龙骨），请明确以哪个为准；（目前按首层电梯厅型钢龙骨，标准层电梯厅木龙骨处理）； 回复：5#7#电梯厅电梯为钢结构，墙面造型为型钢龙骨，6#电梯厅墙面造型为木龙骨; 15、请请明确厕所定制玻璃隔断下的灰色石材具体种类以及用砂浆还是粘接剂粘贴； 回复：古堡灰石材，石材专用粘结剂粘贴。 16、请明确接待台是否在本次编制范围内，平面图中未见相关工程量； 回复：接待台为18#楼。 17、请明确原顶乳胶漆天棚做法；（目前同墙面做法，3遍腻子+无机涂料一底两面） 回复：铝方通吊顶上方原顶为色无机涂料无需腻子；楼梯间部分原顶无机涂料为3遍腻子+无机涂料一底两面。 18、卫生间天棚大样中为普通石膏板，走道、卫生间天棚布置图标注为防潮石膏板，请明确以哪个为准，走道是否也做防潮石膏板； 回复：卫生间、阳台走道为防潮石膏板，室内走道无需防潮石膏板。 19、DYQ-01-02天棚大样中为普通石膏板普通无机涂料，平面图标注为防潮石膏板防潮无机涂料，请明确以哪个为准； 回复：铝方通边吊石膏板顶为露台区域需防潮石膏板。 20、请明确轻钢龙骨是否考虑上人型； 回复：采用上人龙骨。 21、平面图四层五层地面铺装做法标注为600*1200仿石材防滑地砖，但填充图例为600*1200防滑地砖，请明确以哪个为准； 回复：一层大厅采用600*1200仿石材防滑地砖,二楼及以上大厅采用600*1200防滑地砖（余同）。 22、平面图图中连廊及露台零星石材大样均按20a大样石材考虑，请明确19a连廊 地台大样对应平面图什么位置? 回复：19a为室内幕墙地台大样图。 23、首层下车库的楼梯间装饰纳入车库还是本次编制范围； 回复：在本次编制范围。 24、根据招标请示文件，消防楼梯间墙面及顶棚需拆除原有腻子，但根据之前的联系函回复，原始天棚为混凝土结构，仅有墙面水泥砂浆抹灰需拆除，请明确以哪个为准； 回复：一，招标方案中描述没有拆除墙面水泥砂浆抹灰的说法。二，经现场核查，原招标方案中描述的楼梯平台处铺贴地板砖前需拆除原砂浆垫层，因消防楼梯间的地面、顶棚、墙面土建施工时已做装饰，本次公区装饰时不将此纳入招标范围。 25、招标请示文件中存在部分做法与设计图纸不一致的，请明确以哪个为准，如：招标请示文件要求砌体底部做C20混凝土防水挡坎，设计图纸为C20细石混凝土挡坎；招标请示文件要求楼梯间梯步做50mm宽挡水线，设计图纸为80mm宽； 回复：（1）招标请示文件要求砌体底部做C20混凝土防水挡坎，设计图纸为C20细石混凝土挡坎，这个没有矛盾，是一致的。（2）楼梯间梯步做50mm宽挡水线，设计图纸为80mm宽，以设计图纸为准。 二、电气部分： 11、5#、6#、7#楼一层照明平面图中，请明确吊装灯盒的型号及规格； 回复：此处为22W吊装灯盒，规格参数详图例表。最新图纸中已改平面图图例符号。 2、配电箱进线电缆长度是怎么考虑的，请提供配电箱进线工程量。 回复：2022.06.21图纸中，在电井处增加走道照明配电箱，电源取自同电井内楼层配电箱。 3、请问图纸中利旧部分工程量如何考虑，是否包含在本次编制范围内？ 回复：2022.06.21图纸中，原应急照明吸顶灯不利旧，新增应急照明筒灯，参数不变，详土建电气。应急广播、感烟探测器利用原土建已有器材，在顶板上拆除，安装于图纸吊顶位置处。管线利用原有管线。 5、7号楼五层电梯厅新增2个感烟探测器，电缆选用WDZ（B）N-RYJS-（2x1.5）-SC20，接入土建电气中就近报警总线，如图。 4、请问本次预算编制范围是否包含卫生间原排水管及配合装修消防改造所需的原消防喷淋、烟感、喇叭、报警按钮、疏散指示、应急照明灯等工程的拆除工作，若包含请明确那些工程是拆除后复原的工程，那些是仅拆除不做复原工作的工程，并提供相应的图纸或者是工程量明细表； 回复：本次预算包含拆除工作。烟感、喇叭、报警按钮、疏散指示、应急照明灯均需拆除后复原，复原时应急照明灯、烟感、喇叭需安装在装饰电气所示位置，其余设备安装位置不变。 卫生间原排水立管不拆除，喷淋拆除原有后按设计重新安装。 5、请问本次编制范围是否包含5AL1~5AL5、6AL1~6AL5的配电箱，若包含该配电箱的编制，请提供5AL1~5AL5、6AL1~6AL5配电箱在平面图中的位置，以及如下图中配电箱进线电缆的工程量； 回复：5AL1~5AL5、6AL1~6AL5配电箱WP1出线回路在本次编制范围内，进线不在本次范围内。5AL1~5AL5、6AL1~6AL5配电箱位置详土建电气施工图。 6、请提供5AL1-zd~5AL5-zd、6AL1-zd~6AL5-zd配电箱，如下图中配电箱进线电缆的工程量； 回复：5AL1-zd~5AL5-zd、6AL1-zd~6AL5-zd配电箱系统图详DS-00-04。 二、给排水部分： 1、请明确本次编制是否包含给排水立管，喷淋立管。 回复：不包括给排水立管，喷淋立管。 三、消防部分 1、消防施工图纸范围包含了喷淋钢管 （DN50、DN65、DN80、DN100、 DN150）工程量，工程部复核回复不需要此部分工程量； 回复：装修消防喷淋部分的改造都是改动DN 40管以下的支管，主管部分原土建已实施，装修时不会作改动（可以将土建消防喷淋与装修消防喷淋合图，两个图纸之间差异的地方才是装修需改动部位。）。 2、消防施工图纸范围包含了试水阀 DN25、末端试水装置 DN25、信号阀 DN150、水流指示器 DN150、减压孔板 DN150的工程量，工程部复核中回复土建原有，不需要此部分工程量； 回复：这些设施在土建实施的消防水系统中已安装完毕，装修改造时不作改动，因此招标不需要此部分工程量。 3、依据施工图纸设计说明需要考虑钢制套管，工程部复核回复不需要钢制套管； 回复：卫生间给排水管需要钢制套管，在招标清单中未删除。但消防水系统中的钢制套管不需要，因为我们改动的是支管，未动主管。 4、依据施工图纸设计说明需要考虑预留孔洞，工程部复核回复不需要预留孔洞； 回复：卫生间给排水管预留孔洞是需要的，因此亦未删除，但消防部分预留孔洞土建设施时已做，因此不需要。